六安市第六人民医院核磁楼多联机空调采购安装项目

竞争性谈判文件

采购人：六安市第六人民医院

二〇一六年九月

目    录

第1章 竞争性谈判公告	2

第2章 施工单位谈判须知	3

第3章 合同主要条款	13

第4章 谈判申请文件格式	15

# 第1章 竞争性谈判公告

六安市第六人民医院项目竞争性谈判公告

一、招标基本信息

1、招 标 人：六安市第六人民医院

2、项目名称：六安市第六人民医院核磁楼多联机空调采购安装项目

3、项目地址：六安市第六人民医院

二、项目概况

六安市第六人民医院拟通过竞争性谈判方式选择1家供应商为六安市第六人民医院核磁楼多联机空调采购安装单位。具体情况详见竞争性谈判文件。

三、供应商资格条件：

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定；

2、具有独立法人资格，有供货能力的制造商或其授权的代理商

3、代理商/经销商投标须具有所投产品的制造商针对本项目出具的唯一授权书；同一品牌只允许1家制造商或代理商/经销商参与本项目投标。

4、近三年（2013年9月至今）单项金额在30万元以上的多联机采购安装合同业绩至少一份。（投标时需提供原件备查）

四、询价采购文件的获取：

1、免费下载网址：六安市中医院（http://www.laszyy.cn/）关于本项目的公告下方。

五、投标文件接收：

1、递交截止时间及开标时间：2016年 10月 11日下午3:00时前；

2、投标文件应装订密封（标书一正三副），

3、投标文件送达地址：六安市第六人民医院会议室

4、请在投标密封袋上注明：投标项目名称、编号。标书内应有投标人联系电话。

六、联系事项：

联系人：  刘  杰      联系方式：15357467660

# 第2章竞争性谈判须知

投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 六安市第六人民医院核磁楼多联机空调采购安装项目 |
| 1.1 | 项目地点 | 六安市第六人民医院 |
| 1.2 | 采购人 | 六安市第六人民医院 |
| 1.3 | 资金来源 | 自筹 |
| 2 | 工期 | 30日历天 |
| 3 | 采购人推荐品牌 | 格力、美的、海尔 |
| 4 | 项目概况 | 六安市第六人民医院拟通过竞争性谈判方式选择1家供应商为六安市第六人民医院核磁楼多联机空调采购安装单位。 |
| 5 | 供货单位 资格要求 | 1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定； 2、具有独立法人资格，有供货能力的制造商或其授权的代理商 3、代理商/经销商投标须具有所投产品的制造商针对本项目出具的唯一授权书；同一品牌只允许1家制造商或代理商/经销商参与本项目投标。 4、近三年（2013年9月至今）单项金额在30万元以上的多联机采购安装合同业绩至少一份。（投标时需提供原件备查） |
| 6 | 竞争性谈判文件的澄清与答疑 | 投标人如有疑问与异议，请将有关疑问与异议在递交谈判申请文件截止时间1日前书面递交至六安市第六人民医院，竞争性谈判文件的澄清、修改将在六安市中医院官网发布。所有投标人有义务在网上自行查询，无需以书面形式回复。 |
| 7 | 最高控制价 | 本项目最高控制价为：贰拾柒万元整 （¥：270000.00） 投标报价不得大于最高控制价，否则按无效报价处理。 |
| 7.1 | 报价要求 | 报价应包括采购需求所描述的全部内容 |
| 8 | 付款方式 | 付款方式和条件： 1、在合同货物安装调试完毕，验收合格后30天内付至合同总价款的80%； 2、审计结算后，30天内付至结算总价款的95%；3、余款5%在质保期满后30天内无质量问题一次性无息付清。 注：买方保留调整供货范围和数量的权利；卖方提供相应货物的产品合格证、相关技术资料等；本项目为“交钥匙”工程。 |
| 9 | 质保期 | 本项目基本整机质保期4年，投标人可免费延长。 |
| 10 | 竞争性谈判文件领取 | 自公告发布之日起在报名时间范围内，从六安市中医院网站免费下载领取。 |
| 11 | 报价有效期 | 30日历天（递交谈判申请文件截止时间算起） |
| 12 | 谈判申请文件要求 | 1、谈判申请文件份数：正本一份，副本三份，报价表随谈判申请文件一同密封。 2、谈判申请文件应按谈判文件规定的格式要求由投标人法定代表人或委托代理人签名，标明盖章的位置应加盖投标人公章。 3、谈判申请文件胶装装订，不得采用活页装订（活页式或容易拆解的谈判申请文件将不被接受）。 4、密封与标记要求：投标人应将所有谈判申请文件密封在信封中，封口处应加盖骑缝章。 封皮上应写明： 招标人：六安市第六人民医院 六安市第六人民医院核磁楼多联机采购安装谈判申请文件 请勿在2016年10月11日下午3:00之前启封 投标人： （加盖单位章） |
| 13 | 递交谈判申请文件截止时间 | 2016年10月11日下午3:00北京时间） |
| 13.1 | 递交谈判申请文件地点 | 六安市第六人民医院 |
| 13.2 | 谈判申请文件开启时间 | 2016年10月11日下午3:00（北京时间） |
| 13.3 | 谈判申请文件开启地点 | 六安市第六人民医院会议室 |
| 13.4 | 谈判申请文件开启顺序 | 按投标单位递交谈判申请文件时签到顺序。 |
| 14 | 评审方法 | - 本次评审采用综合评审法，评标小组对通过符合性审查的所有投标人的设备参数、施工方案 、工期、报价等综合评审，确定预成交投标人，本次竞争性谈判不保证最低价中标。 符合性评审 投标人应满足以下实质性要求： （1）投标人资格符合竞争性谈判文件规定的资格条件； （2）按竞争性谈判文件规定的格式签署、盖章； （3）按竞争性谈判文件规定的范围和格式报价； （4）参数、质量标准、质保期满足竞争性谈判文件要求； （5）报价未超过公布的最高控制价； （6）投标人承诺的报价有效期满足竞争性谈判文件的规定； （7）谈判申请文件载明的工期满足竞争性谈判文件的规定； （8）符合竞争性谈判文件规定的其他实质性要求。 不满足以上实质性要求的谈判申请文件按无效谈判申请文件处理，不进入谈判程序。 谈判 谈判小组讨论、通过谈判评审工作流程和谈判要点。围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与通过符合性评审的投标人分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的投标人。谈判结束后，竞争性谈判小组将要求所有投标人在规定时间内确定最终报价（二次报价）（二次报价不得高于第一次报价，投标人不再进行二次报价的以第一次报价为准）。 详细评审并推荐预成交施工单位: 谈判小组发现投标单位报价明显低于其他投标单位的报价，使得报价可能低于其成本的，应当要求该投标单位做出书面说明并提供相应的证明材料。投标单位不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞争，其谈判申请文件作无效处理。 18.1.2报价算术错误修正： （1）大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准。 （2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。 （3）各分项报价相加与投标总额不符时，以分项报价为准，修正总额；分项数量与所报单价相乘与分项报价不符时，以单价为准，修正分项报价。 |
| 14 | 成交公示 | 1. 招标人根据谈判小组推荐的预成交单位确定施工单位，并在六安市中医院官网公布，不再另行通知未成交的投标人。 2．评审结束后，采购人组织对预成交单位的谈判申请文件中载明的有关资质、合同业绩进行核实，预成交人应予以配合，如不配合或发现预成交单位有弄虚作假行为的取消其预成交单位资格。 3．公示期满后，招标人将同成交单位签订合同。 |
| 15 | 履约担保 | 无 |
| 16 | 供货单位代表参加开标会注意事项 | 供货单位应委派法定代表人（或委托代理人）参加谈判会议。 监督部门需查验以下证明材料原件： （1）法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明 （2) 二代身份证 （3）供货单位资质证明原件、营业执照副本原件 注：法定代表人授权委托书、法定代表人身份证明（原件）可以是手持的也可以是装订在谈判申请文件里的。 |

- 1.总则

1.1根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关法律、法规和规章的规定，本项目已具备竞争性谈判条件，现对本项目进行竞争性谈判以确定施工单位。

1.2采购人: 见投标人须知前附表

1.3采购方式：竞争性谈判方式

1.4资金来源：见投标人须知前附表

1.5质量要求：见投标人须知前附表

1.6工期：见投标人须知前附表

- 2.采购范围

见投标人须知前附表

- 3.投标人资格

见投标人须知前附表

- 5.竞争性谈判文件

5.1 竞争性谈判文件由以下内容组成。

（1）竞争性谈判公告

（2）投标人谈判须知

（3）采购需求

（4）合同文件

（5）谈判申请文件格式

5.2 投标人应仔细阅读竞争性谈判文件的所有内容，按照竞争性谈判文件要求提交谈判申请文件，并保证所提交的全部资料的真实性。不按竞争性谈判文件要求提供的谈判申请文件和资料，可能导致其谈判申请文件被拒绝。

5.3 竞争性谈判文件的澄清

（1）投标人对采购人提供的竞争性谈判文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人由于对竞争性谈判文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

（2）参与谈判的投标人对竞争性谈判文件如有疑问和异议，应以书面形式在谈判截止时间3日前向招标人要求澄清或答复，招标人可视具体情况做出处理或答复，修改意见作为竞争性谈判文件的组成部分，对投标人起同等约束作用。如投标人未提出疑问或异议，视为完全理解并同意本竞争性谈判文件内容。

- 6.谈判报价

6.1 投标人应依据竞争性谈判文件的采购范围及其他约定需要考虑的谈判因素进行报价，所有谈判均以人民币报价，本采购项目采购控制价见投标人须知前附表，各谈判报价不得大于该采购控制价，否则按无效谈判申请文件处理。

6.2 投标人按统一格式的内容填写，并按竞争性谈判文件规定的格式由法定代表人或委托代理人签字和加盖单位章。

6.3报价应包括本工程范围内所有费用（交钥匙工程）。

6.5投标人的报价在总价与分项单价不符时，以分项单价为准，成交价按照二次报价为准（总价）。

6.6 投标人必须严格遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》，否则其谈判申请文件将被拒绝。

6.7只允许有一个方案、一个报价。多方案、多报价的谈判申请文件将不被接受。

- 7. 谈判申请文件的组成

7.1谈判申请文件应包括本竞争性谈判文件“文件格式”规定的各项内容。包括以下部分：

- 报价函；

- 法定代表人身份证明、授权委托书；

- 报价表；

（4）资格证明材料；

（5）业绩证明材料。

7.2 构成本采购文件的各个组成文件应互为解释、互为说明，如有不明确或不一致的，竞争性谈判文件为准；构成合同组成内容的，以合同文件约定内容为准。同一文件就同一事项的约定不一致的，以逻辑顺序在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。

- 8. 谈判申请文件的有效期

8.1 自开标日起30天内谈判申请文件应保持有效。有效期短于这个规定期限的谈判申请文件将被拒绝。

- 9.踏勘现场

9.1 投标人可以对项目所在现场和周围环境进行踏勘，以获取编制谈判申请文件和签署合同所需的所有资料。踏勘现场的人身财产安全及所发生的费用由投标人自行承担。

9.2 采购人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此做出的推论、理解和结论概不负责。

9.3采购人不组织现场踏勘。

- 10. 谈判申请文件的规定

10.1 谈判申请文件正本一份，副本三份。每份谈判申请文件须在封面上清楚标明“正本”或“副本”字样。一旦正本与副本不符，以正本为准。

10.2 谈判申请文件必须用不褪色的墨水填写或打印。谈判申请文件应按谈判文件规定的格式由投标人法定代表人（或其委托代理人）签字，标明盖章的位置应加盖投标人单位公章，副本可以是正本的复印件。

10.3谈判申请文件不得涂改和增删，如要修改错漏处，必须由同一签署人在修改处签字或盖章。

10.4 谈判申请文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

10.5谈判申请文件胶装装订，不得采用活页装订（活页式或容易拆解的谈判申请文件将不被接受）。

- 11. 谈判申请文件的密封及标记

见投标人须知前附表。

- 12. 谈判申请文件截止时间

12.1 谈判申请文件必须在投标人须知前附表规定的截止时间前送达到指定的地点。

12.2 采购人推迟谈判截止时间时，应以公告的形式通知所有投标人。在这种情况下，采购人和投标人的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

12.3 在谈判截止时间以后送达的谈判申请文件，采购人拒绝接收。

- 13. 谈判申请文件的修改和撤回

13.1 在谈判截止时间前，投标人可以书面形式补充、修改或撤回已递交的谈判申请文件。补充、修改的内容为谈判申请文件的组成部分。上述补充或修改若涉及报价，必须注明“最终唯一报价”字样及修改相应的报价表及其附件，否则将视为有选择报价。在谈判截止时间以后，不得更改谈判申请文件。

13.2 投标人修改或撤回谈判申请文件的书面材料，须按第12条的有关规定进行编制、密封、标记和送达，同时应在封套上标明“修改”或“撤回”字样。

- 14.开标

14.1 采购人按投标人须知前附表规定的开标时间、地点、顺序组织开标。

14.2 投标人应委派法定代表人或委托代理人携带投标人须知前附表规定的有关材料参加开标会议。

14.3开标程序

主持人按下列程序进行开标：

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在谈判截止时间前递交谈判申请文件的投标人名称，并确认投标人的法定代表人或其委托代理人是否在场；

（3）宣布主持人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）除前附表另有约定外，由投标人推荐的2名及以上代表检查密封情况，并在开标记录表上签名确认；

（5）按递交谈判申请文件的签字的先后顺序开标，然后公布投标人名称、谈判申请文件数量的递交情况并进行文字记录，相关人员在开标记录上签字确认；

（6）主持人询问参加开标会议人员对本次开标情况是否有疑议，如果有开标现场的人员应当场提出并记录。

（7）开标结束，进入谈判。

- 15.谈判小组谈判及评审程序

15.1 谈判小组

（1）谈判小组由3人及以上单数组成，

15.2 评审程序

先进行符合性评审，然后谈判，再进行详细评审并推荐预成交投标人。

16. 符合性评审

投标人应满足以下实质性要求：

（1）投标人资格符合竞争性谈判文件规定的资格条件；

（2）按竞争性谈判文件规定的格式签署、盖章；

（3）按竞争性谈判文件规定的范围和格式报价；

（4）参数、质量标准、质保期满足竞争性谈判文件要求；

（5）报价未超过公布的最高控制价；

（6）投标人承诺的报价有效期满足竞争性谈判文件的规定；

（7）谈判申请文件载明的工期满足竞争性谈判文件的规定；

（8）符合竞争性谈判文件规定的其他实质性要求。

不满足以上实质性要求的谈判申请文件按无效谈判申请文件处理，不进入谈判程序。

17. 谈判

谈判小组讨论、通过谈判评审工作流程和谈判要点。围绕谈判要点，谈判小组全体成员集中与通过符合性评审的投标人分别进行谈判。逐家谈判一次为一个轮次，谈判轮次由谈判小组视情况决定。竞争性谈判文件有实质性变动的，谈判小组将以书面形式通知所有参加谈判的投标人。谈判结束后，竞争性谈判小组将要求所有投标人在规定时间内确定最终报价（二次报价）（二次报价不得高于第一次报价，投标人不再进行二次报价的以第一次报价为准）。

18.1详细评审并推荐预成交投标人：

18.1.1报价评审：谈判小组发现投标人报价明显低于其他投标人的报价，使得报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由谈判小组认定该投标人以低于成本报价竞争，其谈判申请文件作无效处理。

18.1.2报价算术错误修正：

（1）大写金额与小写金额不一致的以大写金额为准。

（2）总价金额与单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

（3）各分项报价相加与投标总额不符时，以分项报价为准，修正总额；分项数量与所报单价相乘与分项报价不符时，以单价为准，修正分项报价。

- 19. 谈判申请文件的澄清

19.1谈判小组有权就谈判申请文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照谈判小组通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时谈判小组可要求投标人就澄清的问题做出书面回答，该书面回答应有授权代表的签字或投标人单位章，并将作为谈判申请文件的一部分。

19.2 投标人对谈判申请文件的澄清、说明或者补充不得超出谈判申请文件的范围或修改谈判申请文件的实质性内容。

- 20.其他注意事项

20.1 在开标和谈判期间，投标人不得向谈判小组成员及其他工作人员询问评审情况，不得进行旨在影响评审结果的活动。如果投标人试图在谈判申请文件审查、澄清、比较及授予合同等方面向采购人和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其谈判申请文件被拒绝。

20.2 采购人和谈判小组不向未成交投标人解释未成交原因。

20.3 采购人对成交投标人和未成交投标人的谈判申请文件均不予退还。

20.4 在谈判过程中，如有投标人联合故意抬高谈判报价或其他不正当行为，采购人有权中止评标。

- 21.定标方式

- 推荐预成交投标人：本次评审采用综合评审法，评标小组对通过符合性审查的所有投标人的设备参数、施工方案 、工期、报价等综合评审，确定预成交投标人，本次竞争性谈判不保证最低价中标。

- 22.成交公示

22.1.采购人根据谈判小组推荐的预成交投标人确定成交投标人，并在六安市中医院官网公布，不再另行通知未成交的投标人。

- 22.2评审结束后，采购人组织对预成交投标人的谈判申请文件中载明的有关资质、合同业绩进行核实，预成交投标人应予以配合，如不配合或发现预成交投标人有弄虚作假行为的取消其预成交投标人资格。

- 23.签订合同

23.1 采购人与成交投标人将根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，依据竞争性谈判文件等签订合同。

23.2 成交投标人应按成交通知书规定的时间、地点与采购人签订合同。

23.3 竞争性谈判文件、成交投标人的谈判申请文件及评审过程中有关澄清文件均应作为合同附件。

24.其他要求

见投标人须知前附表。

# 九：附件：

附件一：采购需求（含特别提示、空调相关要求、图纸）                           附件二：投标报价书

附件三：分项报价表       附件四：货物说明一览表

附件五：供货范围表       附件六：投标授权书

附件七：售后服务承

## 附件一 采购需求

| 楼层 | 房间功能 | 面积 | 空调冷负荷 |  | 空 调 机 选 型 及 额 定 容 量 负 荷 |  |  |  | 实际单位 | 室外机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (m2) | 单位负荷 | 总负荷 | 室内机型号 | 数量 | 额定冷量 | 总冷量 | 冷负荷(W/m2) |  |
|  |  |  | (W/m2) | (W) |  | (台) | (KW) | (KW) |  |  |
| 一层 | 主任/办公 | 18 | 220 | 3960 | MDV-D45Q4/DN1-D | 1 | 4.5 | 4.5 | 250 | MDV-280W/DSN1 |
|  | 合用阅片室 | 22 | 220 | 4840 | MDV-D45Q4/DN1-D | 1 | 4.5 | 4.5 | 205 |  |
|  | 候诊厅 | 55.4 | 220 | 12188 | MDV-D125Q4/SDN1-D | 1 | 12.5 | 12.5 | 226 |  |
|  | 茶水/休息室 | 8 | 220 | 1760 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 350 |  |
|  | 操作间 | 12.5 | 220 | 2750 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 224 |  |
|  | 操作间旁房间 | 13 | 220 | 2860 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 3.6 | 3.6 | 277 |  |
|  | 消毒洗手 | 10 | 220 | 2200 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 280 |  |
| 二层 | 业务接待室 | 11 | 220 | 2420 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 255 | MDV-560W/DSN1 |
|  | 体检办公室 | 10 | 250 | 2500 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 280 |  |
|  | 心电图 | 10 | 220 | 2200 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 280 |  |
|  | 内科 | 10 | 220 | 2200 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 280 |  |
|  | 外科 | 10 | 220 | 2200 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 280 |  |
|  | 五官科 | 10 | 220 | 2200 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 280 |  |
|  | 眼科 | 10 | 220 | 2200 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 280 |  |
|  | 候检大厅 | 86 | 220 | 18920 | MDV-D125Q4/SDN1-D | 2 | 12.5 | 25.0 | 291 |  |
|  | 采血室 | 6 | 220 | 1320 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 467 |  |
|  | 妇检室 | 13 | 220 | 2860 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 215 |  |
|  | 彩超 | 21 | 220 | 4620 | MDV-D45Q4/DN1-D | 1 | 4.5 | 4.5 | 214 |  |
|  | 检测报告打印室 | 5 | 220 | 1100 | MDV-D28Q4/DN1-D | 1 | 2.8 | 2.8 | 560 |  |
|  | 合计 | 340.9 |  |  |  | 20 |  | 91 |  |  |

一、特别提示：

1）、由于各生产厂商的产品型号、参数各不相同，各投标单位可以依据以上技术参数和提供的图纸作为参考，以此为基础，根据所投产品的型号参数进行设计，但产品必须是直流变频，设计的参数和性能必须能满足实际使用要求，确保达到设计效果。但不得改变室外、室内机数量。货物一览表中室内/外机型号仅作为参考。

2）、各投标单位根据自行深化的图纸，投标报价。

3）、投标人必须出具设计图纸，一旦中标，设计图纸需取得建设单位的认可，优化设计后加盖单位公章，投标单位对所设计图纸的可靠性负责。

4）、投标人提供的深化设计图纸，投标货物若不满足实际使用要求，在不改变报价的基础上，无条件进行更换。

5）本报价含室外机基础。

6）本报价包含室内外机电源线、断路器及漏电保护的采购及其安装事宜（建设单位提供空调主电源，详见电施）。

二、空调相关要求

（1）投标人应勘察现场，充分了解现场状况。

（2）所投产品需符合国家的相关规范标准，为国家《节能产品政府采购清单》推荐产品。

（3）所投产品必须为直流变频空调，使用环保冷媒R410a,iPLV 值必须大于3.6。

(4)所有涉及到的土建、装饰及电气布线安装事宜均包含在投标报价中（如墙体、楼板开孔及封堵）。

（5)室内机吊杆采用Φ10以上的圆钢，并保证有一定长度调节余地。

（7）室外机应以10号镀锌槽钢作为基础。安装防震垫，做好防腐及降噪。尽量减少屋面单位面积所承受的荷载。

（8）冷媒管采用紫铜管、冷媒与设备间、与分歧管之间全部采用铜焊。焊接过程中必须氮气保护。

（9）冷媒管采用橡塑保温（橡塑保温材料需达到B1防火等级）。

（10）是否需要添加制冷剂，请投标人自行测算。

（11）投标人提供的每批货物必须附有装箱单、产品合格证、详细的出厂检测报告和专业部门检测报告；使用说明书、安装、调试及维修、保养手册、电器原理图及电器接线图等。

（12）投标人在投标时须详细描述所投设备的全部技术指标。

三、附件：图纸

## 附件二

投标报价书

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标报价 | 大写：人民币 元 小写：人民币 元 |
| 是否响应付款方式 | 是□ 否□ （划√） |
| 是否响应供货周期 | 是□ 否□ （划√） |
| 其他说明： |  |

投标单位（盖章）：                             日期：

## 附件三

投标分项报价表

投标人名称：

招标编号：

货币单位：元

| 1 | 投标货物品目号 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |
| 4 | 数量 |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件价 |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |
| 8 | 包装、装卸、运输费 |  |  |  |  |
| 9 | 保险费用 |  |  |  |  |
| 10 | 安装、调试、检测费 |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |
| 12 | 培训等其他费用 |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |
| 14 | 综合单价 |  |  |  |  |

注：

1.投标报价须含运输、装卸等一切费用（买方指定地点）。

2.本表中“品目号”应根据招标文件附件一“采购需求”填写，以下表格可按同样方式填写。

3.若品目或货物类型较多，可将本表转置填写。

投标人代表签名：

注：1.选购件价不包括在报价表内，应另附其分项单报。

2.投标价格=栏目5×栏目4(数量)+栏目6至栏目12的各项费用。

3.此表第13项投标价格汇总的“投标总价”若与开标一览表中“投标总价”有出入，以开标一览表的投标总价为准，分项价格作相应比例修正。

4.此表第14项综合单价=第13项投标价格÷第4项数量。

## 附件四              货物说明一览表

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：                             招标编号：

货物品牌：

| 品目号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件五             供货范围表

附件格式5-1主机和标准附件清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：                          招标编号：

品目号：         货物名称品牌：               数量：

| 序号 | 组成主机整件、 附件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商及制造地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机和标准附件单价： |  |  |  |  |  |  |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：1、成套货物或带有附件的主机均应填写此表，不含附件的单机不填此表。

2、本表的“本项累计合计”应和投标分项报价表（附件3）的栏目5×栏目4的价格相一致。

供货范围表

附件格式5-2备品备件清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：                               招标编号：

货物名称：                                   品目号：

| 序号 | 备品备件名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.“本项累计合价”应和投标分项报价表（附件3）栏目6相一致。

供货范围表

附件格式5-3专用工具清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：                        招标编号：

货物名称：                          品目号：

| 序号 | 专用工具名称 | 规格型号 | 单价 | 数 量 | 合价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专用检修工具 |  |  |  |  |  |
| 2 | 专用操作工具 |  |  |  |  |  |
| 本项累计合价： |  |  |  |  |  |  |

注：1.“本项累计合价”应和投标分项报价表（附件三）栏目7相一致。

供货范围表（供选择）

附件格式5-4投标人推荐的选择功能件清单

（按投标货物品目号分别填写）

投标人名称：                                   招标编号：

货物名称：                                     品目号

1．推荐的选择功能件内容：

| 序号 | 选择功能件名称 | 规格型号 | 原产地和制造商和厂商 | 单 价 | 数 量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2．推荐理由：

注：1．如附有样本和介绍资料，请在“推荐理由”中说明所附资料名称。

2．投标人认为其提供的设备增加某些功能单元可以提高或扩大设备的功能或技术性能，可以按本格式提出推荐清单以供招标人选择。其价格不含在投标价格中。

附件格式5-5质保期满后五年内不变备品备件及易损件价格

（按投标货物包号、品目号分别填写）

投标人名称：                              招标编号：

货物名称：                                品目号

| 序号 | 备品备件及易损件名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 制造商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

注：该表价格不包含在投标总价中

## 附件六

投标授权书

致：六安市第六人民医院

本授权书声明：                （投标人名称）的        （法人代表姓名）授权         （被授权人的姓名）为我方就                项目投标活动的合法代理人，以我方名义全权处理与该项目投标、签订合同以及合同执行有关的一切事务。

特此声明。

法定代表人签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

代理人（被授权人）签字盖章：

职    务：

联系手机：

固定电话：

备注：须附授权人与被授权人身份证复印件

投标人名称（公章）：

日      期：

## 附件七

售后服务承诺书

1、投标人应有良好的售后服务、保障体系和服务计划，自报售后服务措施。

2、本公司承诺，所有投标产品质量期为    年。质保期间，我公司将对所投产品定期    进行巡视检修一次，若遇到报修情况，我公司将于    内到达现场，及时将其修复。同时保证保养、设备维修所需的备品备件的供应。并保证质保期满后    年不变备品备件价格。

3、无偿提供质保期内的易损件及耗材。

4、为采购人培训相关操作人员。

5、交货时应提交国家标准规定的全套技术资料。

投标人名称（公章）：

日      期：